A BT/Z típ. egy- és háromfázisú gyógyászati elválasztó transzformátorok kizárólagos forgalmazója:

a Tangentor  Bt  (1239 Bp. Rianás u.7.)

T/F: (1) 363-0072;  06-20/ 9453-423

ORKI által is bevizsgált termékek! (Sz.jkv.sz.: 2000/19/40/2)

TELJESÍTMÉNY (EK MEGFELELŐSÉGI) NYILATKOZAT

A TANGENTOR BT és TRAFÓ GYŐRI Kft. mint a BTZ–4150/Mh (BTZ-4,15/Tc) típusú    ……............  /2018 gyártási számú, 4150 VA teljesítményű egyfázisú zárt, beépítendő, túlmelegedés jelzős száraztranszformátor forgalmazója ill. gyártója tanúsítjuk, hogy a termék

m e g f e l e l

a vonatkozó MSZ HD 60364-7-710, MSZ EN 61558-1 és 2-15, valamint az

MSZ 2040:95 sz. szabványok előírásainak.

A termék a gyártás időszakában érvényben lévő fenti szabványok előírásainak megfelelően I.o. minőségben készült, teljesíti az azokban előírt követelményeket. Elsődleges felhasználási területe: a kórházi kiemelt gyógyászati helyiségek IT rendszerének tápellátása. A transzformátor termikus védelemmel van ellátva!

Felszerelés: a hangcsillapításról és hűtésről a telepítőnek kell gondoskodnia!!

Csak a KGY helyiségen kívül (max.25m-re!), de beltérbe (lehetőleg az elosztóba) telepíthető az MSZ HD 60364-7-710, 2040:95  sz. és a kapcsolódó szabványok előírásai szerint!!

Az IT hálózaton transzformátoronként 1 szigetelés-ellenőrző(IR-1/Tc) kötelező!  A termék a     jelzés használatára jogosult.

Mell..: 1pld „Minőségi Bizonyítvány”

GARANCIA

A fent megadott típusú és gy. számú termékre a 117/1991.(IX.10.) Korm. rend. és a Száll. Szerződés feltételei szerint a szállítólevéllel történt átadás napjától számított  12+12 hónapig terjedő jótállást vállalunk rendeltetésszerű használat és szakszerű telepítés mellett!!

Garancia kezdete:  2018.

…………………………………..

Bánáti László műsz. vez./ aláírás, bélye

79/1997IKIM

gző

BT/Z típ. egy- és háromfázisú gyógyászati elválasztó transzformátorok

ADATLAP

Megnevezés:	Egyfázisú, 50 Hz-es gyógyászati elválasztó transzformátor:

F hőosztályú, beltéri felállítású, zárt kivitelű, max. 45 oC-os környezeti hőmérsékletre. Kivitel: száraztranszformátor

Típus:	BTZ 4150/Mh – (BTZ-4,15/Tc- Túlmelegedés jelzős!!)

Műszaki adatok:  IT system!

Névleges teljesítmény:	4150 VA

Névleges feszültségek:	230 V/ 230 V (Pr./Sz.)

Üresjárási szek. feszültség:	230 V+ 5%

Névleges áramok:	18,3A/17,4A

Üresjárási primer áram:	<0,55A   ( < mint IN prim  3%-a )

Üresjárási veszteség:	<127 W

Rövidzárási veszteség:	<126 W

Rövidzárási feszültség:	<  3%

Szivárgó áram:	0,047 mA (<min:0,5 mA)

Üzemmód:	állandó

Tekercselés:	Cu

Érintésvédelem:	I. ÉV o.

Védettség:	IP 20

Termikus védelem:	UCHIYA U62.120;120C0 2,5A/230V

Súly:	45,6 kg

Hűtés:	AN

Ajánlott primer oldali túláram védelem: 32 A (DOL v. „C” aut.)

A transzformátor termikus védelemmel van ellátva!

A BTZ-4150/Mh  berendezés feltételesen zárlatbiztos, a túlmelegedéssel szembeni védőszerkezet a transzformátor egyik oszlopába be lett építve, amely 120C0  elérésekor nyitó kontaktust ad, ez használható fel a szigetelés ellenőrző jelzéséhez (St1,St2 kapcsok).

Rendeltetés és alkalmazási terület:

A BTZ-4,15/Mh típ.1 fáz. elválasztó transzformátor a 2.bes.(KGY)kiemelt gyógyászati helyiségek szigetelt IT-rendszerű elektromedikai hálózatának kiépítéséhez szükséges, azok energiaellátására használható a HD 60364-7-710 előírásai szerint!

A transzformátor kielégíti az MSZ HD 60364-7-710, MSZ EN 61558-1 és 2-15, valamint az MSZ EN 2040:95 sz. szabványok gyógyászati elválasztó transzformátorokra vonatkozó előírásait.

Telepítése a HD 60364-7-710,az MSZ 2040  és a kapcsolódó szabványok előírásai szerint történhet! Csak a KGY helyiségen kívül (beltérben!) helyezhető el!!

Karbantartás: évente, de legalább a 3 évenként kötelező ÉV felülvizsgálatkor a bekötések ellenőrizendők, szükség szerint javítandók!

ORKI által is bevizsgált termékek!     (Sz.jkv.sz.: 2000/19/40/2)