A K-típ. kórházi dugalj-táblák  falba/g.kartonba  süllyesztendő szerelő dobozainak (aljainak) méretei

Anyaga: horganyzott,  v:1mm

b

1

c

csempe!

b

Rögzítő fülek, gipszkarton falnál állító szerkezettel

/beépítésekhez!/

a

16

A dobozok beépítése: a külső élük a csempével, vagy más falburkolóval egy-síkba kerüljenek!!!

A dobozok fölé szerelendő fedelek 8-8mm-rel nagyobbak (fedési terület)

| Típus |  | 0. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | Megjegyzés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beép. helyzet |  | álló | álló | álló | álló | álló | fekvő | Fekvő v.álló | fekvő | gk.doboz |  |
| Méret (mm) | a | 100 | 118 | 148 | 248 | 248 | 348 | 260 | 150 |  |  |
|  | b | 100 | 248 | 348 | 248 | 348 | 625 | 475 | ≥610* | ** változó méret!! |
|  | c | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | E=rkv, T=piko jelölés |
| PKH-rm |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Padló EPH (DIN) |  |
| PKH-4,6 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKH-8 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IF/”éjszakai” lámpa |  | álló! | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6, K6/2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-6/3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| K-7, K7/T, K8 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| K-10 |  | álló! |  | X |  |  |  |  |  | E1/T-010M |  |
| K-11 (C10/2p) |  | álló! |  | X |  |  |  |  |  | E11/T-111L/K12 |  |
| K-11/KK0 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| K-11i |  | álló! |  |  |  | X |  |  |  | Info dugaljas vált.! |  |
| K-12régi!! |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| K-13 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| K-14, K14i |  | álló! |  |  |  | X |  |  |  | E14/T-114N/ i=info |  |
| K-15 |  | fekvő! |  |  |  |  | X |  |  | E15/T-115 |  |
| K-16 |  | fekvő! |  |  |  |  | X |  |  | E16/T-116 |  |
| K-17 |  | fekvő! |  |  |  |  | X |  |  | E17/T-117P |  |
| K-18 |  | Fekvő! |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| K-20 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Túlfesz.vált.! (álló) |  |
| K-20/A |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Túlfesz.vált.! (fekvő) |  |
| K-24/1 |  | Fekvő! |  |  |  | X |  |  | ** | Sávos-fekvő! |  |
| K-24/2 |  | Fekvő! |  |  |  |  |  |  | ** | Sávos-fekvő! |  |
| ED,1,3,4 |  | álló! |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

Megj.. a K-11(C10) és ED (1,3,4) jelű dobozok azonos méretűek (148x348x72) és álló helyzetben építendők be!!

Az oldalfülek ill. a hozzájuk tartozó csavaros állító szerkezetek a gipszkarton falba szerelés tartozékai!